## KW to Cable Size Calculator
KW to Cable Size Chart and Amp Chart and Calculator
kW | Amps | Cable Size (AL) | Cable Size (Cu) | Input kW
0.11 | 0.19 |  | 1.5 |  | Result (Amps) | #N/A
0.26 | 0.45 |  | 1.5 |  | Cable Size (AL) | #N/A
0.37 | 0.64 |  | 2.5 |  | Cable Size (Cu) | #N/A
0.55 | 0.96 |  | 2.5
0.75 | 1.3 |  | 2.5
1.1 | 1.91 |  | 2.5
1.5 | 2.61 |  | 2.5
2.2 | 3.83 | 4 | 2.5
3.7 | 6.43 | 6 | 2.5
5.5 | 9.56 | 10 | 2.5
7.5 | 13.04 | 10 | 4
9.3 | 16.17 | 10 | 4
11 | 19.13 | 16 | 4
15 | 26.09 | 25 | 6
18.5 | 32.17 | 35 | 10
22 | 38.26 | 50 | 25
30 | 52.17 | 70 | 35
37 | 64.35 | 95 | 50
45 | 78.26 | 120 | 50
75 | 130.43 | 150 | 70
90 | 156.52 | 185 | 95
110 | 191.3 | 240 | 120
132 | 229.56 | 300 | 120
150 | 260.86 | 400 | 150
175 | 304.34 | 500 | 185
220 | 382.59 | 500 | 240
250 | 434.76 | 630 | 300
280 | 486.94 | 2R x 240 | 300
310 | 539.11 | 2R x 300 | 400