## Sheet1
Neutral Grounding Transformer (NGT) Calculator
Generator MW Rating | 57
Generator KV Rating | 11
Generator Capacitance/Ph (U(Micro Farad) | 0.286
Connected Capacitance(assumed)/Ph (Micro Farad) | 0.0572
Connected Capacitance(assumed)/Ph (Micro Farad) | 0.006
Net Capacitance/Ph | 0.3492
LAPT Capacitance/Ph (Micro Farad) | 0.3
Total Capacitance (Micro Farad) | 0.6492
3 X Capacitance | 1.9476
Xc | 1634.37
Capacitor Current/Amps | 3.886
Field Forcing Allowance (a) | 5.829
NGT Vk (KV) (b) | 11
Insulation (KV) (Vp) | 11
NGT KVA (a x b) | 64.119
Rounded off KVA | 65
Equ. Primary Resistance ( c ) | 1634.37
Secondary Voltage Selected (Vs) | 240
Secondary Resistance c x ( Vs/Vp) Sq. | 0.778
Trafo. Resistance (assumed)/Ohms | 0.05708
External Resistance/Ohms(Total Res. - Tr. Resistance) Rs | 0.72
Current Rating/Amps KVA/Rs = Isq = | 90277.778
I = | 300.463
Rounded Off Current Rating | 301
NGT Rating : | 65 | KVA | For 30sec
NGR Rating (LR): | 0.72 | +/_ 10% | Ohms