## IDMT
INVERSE DEFINED MINIMUM TIME CALCULATOR
| Data | [8 empty] | 1.26 | 9.1922
|  | Setting Current |  |  |  | : | 0.93 | A
|  | TMS |  |  |  | : | 0.4 | Sec
|  | CT Primary |  |  |  | : | 200 | A
|  | CT Secondary |  |  |  | : | 1 | A
Calculated Graph Time
| Curve |  |  |  |  | IEC Normal Inverse | IEC Very Inverse | IEC Extreme Inverse | IEC Longterm Inverse
| Times of Current (Sec) |  | Current (A) | Primary Current (A)
| Iset* | 1.01 | 0.9393 | 187.86 | : | 33.9028 | 62.775 | 178.3299 | 558
| Iset* | 1.05 | 0.9765 | 195.3 | : | 23.0437 | 41.85 | 116.4848 | 372
| Iset* | 1.2 | 1.116 | 223.2 | : | 10.9571 | 18.6 | 48.1252 | 165.3333
| Iset* | 1.3 | 1.209 | 241.8 | : | 8.3319 | 13.573 | 33.5436 | 120.6486
| Iset* | 1.4 | 1.302 | 260.4 | : | 6.8173 | 10.6851 | 25.2733 | 94.9787
| Iset* | 1.5 | 1.395 | 279 | : | 5.8293 | 8.8105 | 19.9818 | 78.3158
| Iset* | 1.6 | 1.488 | 297.6 | : | 5.1326 | 7.4955 | 16.3275 | 66.6269
| Iset* | 1.7 | 1.581 | 316.2 | : | 4.614 | 6.5221 | 13.6669 | 57.974
| Iset* | 1.8 | 1.674 | 334.8 | : | 4.2122 | 5.7724 | 11.6529 | 51.3103
| Iset* | 1.9 | 1.767 | 353.4 | : | 3.8913 | 5.1773 | 10.0823 | 46.0206
| Iset* | 2 | 1.86 | 372 | : | 3.6288 | 4.6935 | 8.828 | 41.7196
| Iset* | 3 | 2.79 | 558 | : | 2.3629 | 2.4261 | 3.4021 | 21.5652
| Iset* | 4 | 3.72 | 744 | : | 1.8914 | 1.6358 | 1.8286 | 14.5407
* It is Variable